招标单位：启东市自来水厂有限公司

招标内容：DN100旋翼式液封水表150只批量采购

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2019年3月14日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：刘鼎 联系电话：0513-83252910 |
| 2 | 招标内容：DN100旋翼式液封水表150只批量采购 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币169200元（壹拾陆万玖仟贰佰元整） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2019 年 3 月 20 日 14 时 30 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 定标原则：满足要求最低固定总价 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准 |
| 12 | 货物交接地点：采购方指定地点 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和资质要求

1）、参加招标的供货商或生产厂商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格，注册资金3000 万元以上，有生产供应和相应检测能力，同时具有良好的银行资信和商业信誉。

2）、投标单位应提供相应的资质文件，以证明其符合招标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的招标响应文件中应包括下列资料复印件(原件备查)：

  - 投标人的营业执照副本、资质批准证书许可证及相关证书；

  - 货物技术要求；

  - 投标人能够提供产品检验证书；

  - 提供近三年参与的与本次采购招标项目相同业绩（提供合同或中标通知书证明）。

  - 如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

  - 以上所有材料须加盖公章。

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  技术要求及服务条款

第三章  货物采购清单

第四章  投标文件格式

5.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、货物采购清单报价表

7.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求投标报价。

2）货物采购清单报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的报价，在合同有效期内不作调整。

9.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标内容、投标人名称及日期。

11.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

13. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

14. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高控制价”的。

15. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的.

（七）合同的签订

16. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

17. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 货物技术要求及服务条款

一、适用标准和规范

供货方提供的产品必须是已获得省级或以上质量技术监督局颁发的《制造计量器具许可证》，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准（不限于下列标准）：

GB/T 778-2007   《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表》

CJ 266-2008     《饮用水冷水水表安全规则》

JJG 162-2009    《冷水水表检定规程》

GB/T 17219      《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

- 技术要求

- 设计使用寿命：不低于6年。

- 基本要求

计量准确可靠、适应管网水质条件，经久耐用、结构简单，价格合理、流通能力大，水头损失小；始动流量值、最小流量值及分界流量精度满足2级要求；

修理方便，容易调整，维修成本低；体积小重量轻，拆装方便；读数抄表准确方便。

- 一般要求

3.1水表的示值误差限应符合下述规定：

① 从最小流量（包括 Q1）到分界流量（不包括 Q2）的低区为±5%；

② 从分界流量（包括 Q2）到最大流量（包括 Q4）的高区为±2%（温度超过30℃时则为±3%）。

3.2水表的重复性误差要求不超过水表允许误差的绝对值。

3.3水表上应标有厂标、流向箭头、公称口径、安装方式、制造年月和编号等 标志，并附有产品使用说明书。水表分度的基本单位为m3。

3.4水表外观不应有明显缺陷。度盘上不应有擦伤、划痕、裂纹及其它影响读 数的弊病。表玻璃不应有妨碍读数的缺陷。

3.5水表的计数器为指针式时，指针应顺时针方向转动，指针尖的宽度不应超过 0.8mm，指针尖应能指在最短分度线范围内。

3.6水表的计数器为鼓轮式时，计数器的字轮、数字间距应均等，排列高低应 一致，字形不得明显倾斜．在鼓轮上的数字字体高度应不小于4mm，且数字应向上移动。

3.7水表应具有误差调整装置且设置在水表内。采用外部调节的水表，表壳上 调节孔旁应标有“＋”、“－”符号，并应有可供封印的孔洞。

3.8 水表的零件和连接件，不得采用有碍水质卫生的材料，且应有足够的强度。并能耐水和大气的腐蚀，或具有可靠的防腐层。

3.9水表应具有可供封印的洞孔。水表应能承受 1.6 倍最大允许工作压力， 不少于1分钟的水压强度试验，并无渗漏现象。

- 通用技术要求

4.1零件材料要求

① 制造水表的材料应有足够的强度和耐用度，以满足水表的使用要求。

② 水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用通常被认为是无毒、无污 染、无生物活性的材料制造，采用材料的卫生要求应符合《生活饮用水输配水设 备及防护涂料卫生安全评价规范》（卫法监发[2001] 161 号）中 3.1 的规定。

③ 机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂（POM）、工程塑料 ABS 等应使用知名品牌化学公司产品，严禁使用回用料。轴、轴套等应具有足够的强度及硬度。

- 压力损失≤0.063MPa。

6、出厂说明书中应标明以下相关数据： 水表规格、型号、计量等级、工作压力、制造标准、输送的介质、使用的条件、制造厂厂名、生产许可证、计量认证标志、出厂日期、主要技术参数（包括 流量、示值参数、误差情况、外形尺寸及重量等）、出厂编号、连接接头的规格 型号、安装方式要求、附件、“三包”原则等。

- 出厂编号，按需方提供的表号连续打印，连续装箱，且每箱外有标识。

8 、表壳要求

- 球墨铸铁QT450-10（GB/T 1348)； ② 聚酯喷涂；	③水蓝色。

9、水表型式：B级，高灵敏度旋翼式液封多流束冷水水表DN40~DN100。

10、高灵敏度旋翼式液封多流束冷水水表常用流量、分界流量、最小流量应满足下表要求。

| 水表口径DN（mm） | 常用流量Q3(m3/h) | 始动流量 Q (L/h) | Q3 /Q1 (m3/h) | Q2/Q1 (m3/h) | 温度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | ≤90 |  |  |  |

11、法兰连接按照 ISO 7005/1：1992、GB 4216.4 的要求。

12、使用条件：水表温度等级T30；水压：≤1.0 MPa

13、标志和铭牌

应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

① 计量单位：立方米或m3；

② 准确度等级：如果不是2级，应标明；

③ Q3值，Q3/Q1的比值，Q2/Q1的比值（当不为6.3时应注明）；

④ 制造计量器具许可证标志和编号（进口计量器具应标明型式批准标志和编号）；

⑤ 制造商名称或商标；

⑥ 制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

⑦ 流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

⑧ 最大允许压力：如果超过1MPa，应标明；

⑨ 安装方式：如果只能水平或垂直安装，应标明（H代表水平安装）；

⑩ 温度等级：如果不为T30，应标明；最大压力损失：如果不为0.063MPa，应注明（可按GB/T 778.1-2007规定标压力损失等级）；

应附有产品使用说明书。

三、服务条款

1、 质保期要求：质保期为贰年，质保期从收货验收合格之日开始，质保期内须无偿提供维修和相关服务费用。

2、 中标方在质保期内必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助。

3、 投标方对投标设备的质量技术参数、产品性能、产品使用寿命、售后服务方式等作出书面承诺，承诺书附在投标书后。

第三章 货 物 采 购 清 单

| 序号 | 水表口径 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100 | 旋翼式液封水表 | 只 | 150 | 含16%增值税，含运费，上下卸货费 |

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

招标内容：DN100旋翼式液封水表150只批量采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

招标内容：DN100旋翼式液封水表150只批量采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

1、根据你方 DN100旋翼式液封水表150只批量采购    招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、货物技术要求及服务条款等有关文件后，我方愿以（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人采购清单中的数量和招标文件要求负责供货，保证货物材料质量合格，符合采购方需求并承担任何材料质量缺陷保修责任，质保期贰年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、报 价 单

| 序号 | 水表口径 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 报价单价（元） | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100 | 旋翼式液封水表 | 只 | 150 |  |  | 含16%增值税，含运费，上下卸货费 |

注：1本次招标以填报的报价为评标依据，所报价单价不能高于1128元/只，总价报价不得最高控制价，否则作为废标处理。

2 如果投标人不实质响应技术要求，根据废标条件应作为废标处理。

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日